超大型电站锅炉检验案例
      2008年，分院积极配合中国特检院、山东省特检院开展大型电站锅炉检验工作，参加了邹县电厂3033t/h、黄岛电厂2000t/h、潍坊电厂1980t/h、费县电厂2000t/h等省内所有超临界、超超临界锅炉的检验。6月，在对黄岛电厂2000t/h锅炉检验时，我院检验人员发现该锅炉炉膛吹灰器因机械故障被卡住，长期吹扫炉膛水冷壁管固定区域，致使炉膛水冷壁管局部区域磨损严重，经测量剩余壁厚仅为2.6mm（壁厚不到原设计厚度的三分之一），若在运行中发生爆管事故，势必造成锅炉及发电机组停运，造成重大经济损失。通过检验，及时发现了问题并消除了事故隐患。